## Titulni List
SEZNAM
TRACTEBEL ENGINEERING a.s. | [8 empty] | SPECIFIKACE
Pernerova, 168 – 530 02 Pardubice – CZECH REPUBLIC | [8 empty] | VÝKAZ MATERIÁLU
engineering-cz@tractebel.engie.com | [8 empty] | VÝPOČET
tractebel-engie.com | [8 empty] | Vyberte typ dokumentu:
1
|  |  | TP-N- | 9212 | 0 |  |  |  | <-pozor, v tomto řádku jsou skryté hodnoty
SEZNAM
Číslo dokumentu: |  | TP-N-9212 rev. 0 | TP-N-9560 / rev. 0
Orientační číslo: |  | D1.2-1-002 | D2-c.002 |  |  |  |  | UPOZORNĚNÍ! Tento dokument je duševním vlastnictvím fy. TRACTEBEL Engineering a.s. Nesmí být rozmnožován, ukazován ani předán třetí straně bez písemného souhlasu fy. TRACTEBEL Engineering a.s.
Číslo projektu: |  | W.0038220200 | W.005685 0300 | [5 empty] | Vyberte stupeň utajení:
[7 empty] | INTERNAL |  | 2
Zákazník: |  | Luèební závody Draslovka a.s. Kolín | Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | [5 empty] | PUBLIC
Projekt: |  | Výroba komplex. slouèenin používaných pro akumulaci el. energie | SEMIPROVOZ IVCHS | [5 empty] | INTERNAL
Stupeň: |  | Seznam strojù a zaøízení | Dokumentace pro provádění stavby | [5 empty] | RESTRICTED COMMUNICATION
Název: |  |  | Soupis spotřebičů | [5 empty] | CONFIDENTAL
Komentáře: |  |  | PS-144 Technologická elektroinstalace
K připomínkám
<-empty
DFT
PRL
FIN
CFC
CAN
ASB
AFL
Vyberte status revize:
1
1
1
1
1
0 | 2026-06-30 | DSP | PRL | Csato | Kašpar | Tucauer |  |  | 3
REV. | DATUM | POPIS ZMĚNY | STAT. | ZPRACOVAL | KONTROLOVAL | SCHVÁLIL | OVĚŘIL
TRACTEBEL ENGINERING a.s., se sídlem Pernerova 168, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice - ČESKÁ REPUBLIKA
zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 135

## Seznam
No. | Rev. | PU | Umístění | Technol. označení | Zařízení | Typ, Velikost | Rozváděč | Napětí | Instalovaný | Výpočtový | Start | Remark
[5 empty] | Equpment |  |  | U [V] | Pi [kW] | Pp [kW] | motoru | Poznámka | Změna | Typ
1 |  |  | IVCHS | R407 | REAKTOR + MÍCHADLO | Odstředivé | RM1N | 400 | 7.5 | 6.75 | VSD | Součást dodávky zařízení |  | Motor | MS
2 |  |  | IVCHS | P502 | ČERPADLO (R407) | Odstředivé | RM1N | 400 | 11 | 9.9 | VSD | Dodávka ELE |  | Mootr | MS
3 |  |  | IVCHS | P511 | Pístomembránové čerpadlo reaktoru R406 | Písto membránové | RM1N | 400 | 2.5 | 2.25 | D |  |  | Motor
4
5 |  | PU1 | PŘÍSTAVEK | O401 | ODSTŘEDIVKA |  | RM1, pole 01 | 400 | 75 | 67.5 |  | rozváděč součástí dodávky |  | ??
6 |  | PU1 | PŘÍSTAVEK | O401.1 | POHON HYDRAULICKÉ JEDNOTKY (HYDRAULIC DRIVE) |  | O401+UC1 | 400 | 3 | 2.7 |  |  | O401 | ??
7 |  | PU1 | PŘÍSTAVEK | O401.2 | POHON MAZACÍ JEDNOTKY (LUBRICATION DRIVE) |  | O401+UC1 | 400 | 0.37 | 0.333 |  |  | Brzdný odpor ?? | ??
8 |  | PU1 | PŘÍSTAVEK | O401.3 | VYNÁŠECÍ ŠNEK (DISCHARGE SCREW CONVEYOR) |  | O401+UC1 | 400 | 3 | 2.7 |  |  |  | ??
9
10 |  |  | VCHS | P498A | ČERPADLO (H428) | Odstředivé MP542 | RM1N | 400 | 4 | 3.6 | D |  |  | Motor | MS
11 |  |  | VCHS | P498B | ČERPADLO (H428) | Odstředivé MP542 | RM1N | 400 | 4 | 3.6 | D |  |  | Motor | MS
12
13 |  | PU1 | PŘÍSTAVEK | S401 | SUŠÁRNA (Kompletní balená jednotka) + 3x SKID |  | O401 | 400 | 30 | 27 | VSD | společný rozváděč s O401 |  | ??
14 |  | PU1 | PŘÍSTAVEK | S401.1 | HC SKID (HEATING AND COOLING) |  | O401 | 400 | 3 | 2.7 | D |  |  | ??
15 |  | PU1 | PŘÍSTAVEK | S401.3 | VACUUM SKID |  | O401 | 400 | 7.5 | 6.75 | VSD | CHYBÍ VEŠKERÉ PODKLADY ELE |  | ??
16
17 |  |  | PŘÍSTAVEK | N407 | Rotační podavač pod sušárnou |  | RM1N | 400 | 0.75 | 0.675 | VSD | NENÍ JASNÉ KDO DODÁVÁ VSD? |  | Motor | MS
18 |  |  | PŘÍSTAVEK | N406 | SÍTO |  | RM1N | 400 | 1.8 | 1.62 | D |  |  | Motor | MS
19 |  | PU2 | PŘÍSTAVEK | N403.1 | ŘÍDÍCÍ A VENTILAČNÍ JEDNOTKA (CONTROL AND VENTING) | Burgenet type | RM1N | 400 | 1.5 | 1.35 |  |  | D | Rozvaděč
20 |  | PU3 | PŘÍSTAVEK | N403.2 | SVAŘOVAČKA OBALŮ (BAG SEALER) | Burgener type (HSP) | RM1N | 230 | 1.4 | 1.26 |  |  | D | Rozvaděč
26 |  |  | PŘÍSTAVEK | N405 | OVINOVAČKA |  | RM1N | 400 | 1.5 | 1.35 |  |  | D
21 |  |  | PŘÍSTAVEK | G419 | ROZPOUŠTĚCÍ NÁDOBA (PŘÍPRAVA ROZTOKŮ + MÍCHADLO( (Nádrž) | Vertikální válcová | RM1N | 400 | 3 | 2.7 | D |  |  | Motor | MS
22 |  |  | PŘÍSTAVEK | P494 | ČERPADLO (G419) | Odstředivé | RM1N | 400 | 3 | 2.7 | D |  |  | Motor | MS
23 |  |  | PŘÍSTAVEK | N402 | NÁSYPKA FERRO KYANIDU (pro G419) Výsypka BigBagů | Dle dodavatele | RM1N | 400 | 0.75 | 0.675 | D |  |  | ??
|  |  | PŘÍSTAVEK | L410 | VENTILÁTOR ODPLYNŮ |  | RM1N | 400 | 2.5 | 2.25
24 |  |  | PŘÍSTAVEK | G422 | PŘÍPRAVA ČISTÍCÍHO ROZTOKU (Nádrž) | Vertikální válcová | RM1N | 400 | 3 | 2.7 | D |  |  | Motor | MS
25 |  |  | PŘÍSTAVEK | P495 | ČERPADLO (G422) | Odstředivé | RM1N | 400 | 15 | 13.5 | VSD | Dodávka ELE |  | Motor | MS
27 |  |  | VÝMĚNÍKOVÁ STANICE | P507 | ODSTŘEDIVÉ ČERPADLO (výměníková stanice) | Odstředivé čerpadlo | RM143 | 400 | 5.5 | 4.95 | VSD | Dodávka ELE | RM143
28 |  |  | DEMISTANICE | PU | STANICE REVERZNÍ OSMÓZY | Demistanice | RM143 | 400 | 4 | 3.6 | VSD | Dodávka ELE | RM143
29 |  |  | KOMPRESOROVNA | J403 | KOMPRESOR + SUŠIČ + VZDUŠNÍK (Kompletní balená jednotka) | Šroubový | RM141 | 400 | 11 | 9.9 | D | přívod do RM141 viz ELE | RM141 | Nebude
30 |  |  | KOMPRESOROVNA | J404 | KOMPRESOR + SUŠIČ + VZDUŠNÍK (Kompletní balená jednotka) | šroubový | RM141 | 400 | 11 | 9.9 | D | přívod do RM141 viz ELE | RM141 | Nebude
31
32 |  |  | PŘÍSTAVEK | Z405 | SERVISNÍ KLADKOSTROJ - BigBagy, servis odstředivky a G419 | 2,5 t Elektrický s pojezdem | RM1N | 400 | 4 | 3.6 | D |  |  | Rozvaděč
33 |  |  | VENKOVNÍ PROSTOR | — | KALOVÉ ČERPADLO (Havarijní jímka) | — | RM1N | 400 | 2.2 | 1.98 | D | Přes zásuvku |  | Motor | Ne
34
35 |  |  | Střecha | VZT01 | HVAC UNIT 1.01, motor M914 |  | RM1N | 400 | 2.75 | 2.475 | EC | In = 4,3A | EC | Rozvaděč
36 |  |  | Střecha | VZT02 | HVAC UNIT 2.01, motor M916 |  | RM1N | 400 | 2.75 | 2.475 | EC | In = 4,3A | EC | Rozvaděč
37 |  |  | Střecha | VZT02 | HVAC UNIT 2.01, motor M925 |  | RM1N | 400 | 2.75 | 2.475 | EC | In = 4,3A | EC | Rozvaděč
38 |  |  | Střecha | VZT03 | HVAC UNIT 3.01. motro M918 |  | RM1N | 400 | 3.05 | 2.745 | EC | In = 4,7A | EC | Rozvaděč
39 |  |  | Střecha | VZT04 | HVAC UNIT 1.02, Motor M920 |  | RM1N | 400 | 4 | 3.6 | VSD | Dodávka ELE, In = 8,43A
40 |  |  |  | AHU01 | AIR HEATING UNIT "SAHARA", Motor M921 |  | RM1N | 400 | 0.37 | 0.333 |  | Vypínač |  | MS
41 |  |  |  | AHU02 | AIR HEATING UNIT "SAHARA", Motor M923 |  | RM1N | 400 | 0.37 | 0.333 |  | Vypínač |  | MS
42 |  |  | 3.02 | AHU03 | AIR HEATING UNIT "SAHARA" Motor M929 |  | RM1N | 400 | 0.37 | 0.333 |  | Vypínač |  | MS
43 |  |  |  | AHU1.2A | AIR HEATING UNIT "SAHARA", Motor M_F412_18 |  | RM1N | 400 | 0.37 | 0.333 |  | Stávající, neřešeno | 0.33 | MS
44 |  |  |  | AHU1.2B | AIR HEATING UNIT "SAHARA"Motor M_F412_19 |  | RM1N | 400 | 0.37 | 0.333 |  | Stávající, neřešeno | 0.33 | MS
45
46 |  |  |  | EHT1 | Elekktrický otop |  | RM1N | 230 | 1.3 | 1.17 |  | 25A/C + 30mA | D | MX
47 |  |  |  | EHT2 | Elekktrický otop |  | RM1N | 230 | 0.15 | 0.135 |  | 16A/C + 30mA | D | MX
48 |  |  |  | EHT3 | Elekktrický otop |  | RM1N | 230 | 1.4 | 1.26 |  | 16A/C + 30mA | D | MX
49 |  |  |  | EHT4 | Elekktrický otop |  | RM1N | 230 | 0.55 | 0.495 |  | 16A/C + 30mA | D | MX
50 |  |  |  | EHT5 | Elekktrický otop |  | RM1N | 230 | 0.63 | 0.567 |  | 16A/C + 30mA | D | MX
51 |  |  |  | EHT6 | Elekktrický otop |  | RM1N | 230 | 1.6 | 1.44 |  | 25A/C + 30mA | D | MX
52 |  |  |  | EHT7 | Elekktrický otop |  | RM1N | 230 | 1.6 | 1.44 |  | 25A/C + 30mA | D | MX
53 |  |  |  | EHT8 | Elekktrický otop |  | RM1N | 230 | 1.9 | 1.71 |  | 16A/C + 30mA | D | MX
54 |  |  |  | EHT9 | Elekktrický otop |  | RM1N | 230 | 1.62 | 1.458 |  | 25A/C + 30mA | D | MX
55 |  |  |  | EHT10 | Elekktrický otop |  | RM1N | 230 |  | 0 |  | ZATÍMNENÍ SPECIFIKOVÁNO
56 |  |  |  | EHT11 | Elekktrický otop |  | RM1N | 230 | 0.05 | 0.045 |  | 10A/C + 30mA
57 |  |  |  | PK1 | Požární klapka v Z-24 |  | RM1N | 230 | 0.005 | 0.005 |  | Přívod | D
58
59 |  |  |  | ZS01 | Zásuvková skříň SO-140, 1. patro |  | RM1N | 400V | 32A |  |  | Dodávka ELE
60 |  |  |  | ZS02 | Zásuvková skříň SO-140, 2. patro |  | RM1N | 400V | 32A |  |  | Dodávka ELE
61 |  |  |  | ZS03 | Zásuvková skříň SO-140, 3. patro |  | RM1N | 400V | 32A |  |  | Dodávka ELE
62 |  |  |  | ZS04 | Zásuvková skříň SO-140, 4. patro |  | RM1N | 400V | 32A |  |  | Dodávka ELE
63

## List1
No. | Rev. | Nové zaříz. | PU | Umístění | Technol. označení | Zařízení | Typ, Velikost | Ks | PID | Rozváděč | Napětí | Instalovaný Pi [kW] | Výpočtový | IVCHS | Start motor | Remark
[13 empty] | Pp [kW] | Pp (kW) |  |  |  | Řádek
1 |  |  |  | IVCHS | R407 | REAKTOR + MÍCHADLO | Verikální | 1 | 4613 |  | 400 | 7.5 |  |  | VSD | Nové |  | 7 | Náhrada stávajícího
2 |  |  |  | IVCHS | P502 | ČERPADLO (R407) | Odstředivé | 1 | 4613 |  | 400 | 2.5 |  |  | D | Nové |  | 8
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 | [16 empty] | 0
57
58
59
60
[6 empty] | Předpokládaný soudobý výkon technologie k= 0,65 - 0,75 |  | 0,75 |  |  | 400 | 0 |  |  | kW
[6 empty] | předpokládaný cos fí |  | 0,84
Z toho napojeno z RMC (trafo TR2): Pi= 30 kW
| Poznámka: |  |  | Stávající spotřebiče objektu Z-24 jsou v dnešním stavu napojeny z trafostanice S-25, transformátor TR1 (TR3), rozváděč RMC napojen z transformátoru TR2
Velikost stávajících transformátorů TR1, TR2, TR3 = á 1000 kVA
Neoznačené stávající spotřebiče (technologie, stavba) jsou napojeny z transformátoru TR1 (TR3).