## Titulni List
SEZNAM
TRACTEBEL ENGINEERING a.s. | [8 empty] | SPECIFIKACE
Pernerova, 168 – 530 02 Pardubice – CZECH REPUBLIC | [8 empty] | VÝKAZ MATERIÁLU
engineering-cz@tractebel.engie.com | [8 empty] | VÝPOČET
tractebel-engie.com | [8 empty] | Vyberte typ dokumentu:
1
|  |  | TP-N- | 9561 | 0 |  |  |  | <-pozor, v tomto řádku jsou skryté hodnoty
SEZNAM
Číslo dokumentu: |  | TP-N-9561 rev. 0 | TP-N-9561 / rev. 0
Orientační číslo: |  | D1.2-1-002 | D2.c-003 |  |  |  |  | UPOZORNĚNÍ! Tento dokument je duševním vlastnictvím fy. TRACTEBEL Engineering a.s. Nesmí být rozmnožován, ukazován ani předán třetí straně bez písemného souhlasu fy. TRACTEBEL Engineering a.s.
Číslo projektu: |  | W.0038220200 | W.005685 0300 | [5 empty] | Vyberte stupeň utajení:
[7 empty] | INTERNAL |  | 2
Zákazník: |  | Luèební závody Draslovka a.s. Kolín | Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | [5 empty] | PUBLIC
Projekt: |  | Výroba komplex. slouèenin používaných pro akumulaci el. energie | SEMIPROVOZ IVCHS | [5 empty] | INTERNAL
Stupeň: |  | Seznam strojù a zaøízení | Dokumentace pro provádění stavby | [5 empty] | RESTRICTED COMMUNICATION
Název: |  |  | Soupis kabelů | [5 empty] | CONFIDENTAL
Komentáře: |  |  | PS-144 Technologická elektroinstalace
K připomínkám
<-empty
DFT
PRL
FIN
CFC
CAN
ASB
AFL
Vyberte status revize:
1
1
1
1
1
0 | 2026-06-30 | DSP | PRL | Csato | Kašpar | Tucauer |  |  | 3
REV. | DATUM | POPIS ZMĚNY | STAT. | ZPRACOVAL | KONTROLOVAL | SCHVÁLIL | OVĚŘIL
TRACTEBEL ENGINERING a.s., se sídlem Pernerova 168, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice - ČESKÁ REPUBLIKA
zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 135

## Seznam
Rev. | Původní | Číslo kabelu | Kabel typ | Průřez / Size | Délka/Lengh | Ze zařízení | Ukončení | Do zařízení | Ukončení | Poznamka
No. | označení kabelu | Cable No. | Cabel type | (mm2) | (m) | From | Gland | To | Gland | Remark
STRANA
ODSTŘEDIVKA
76 | E1-WL1 | O401-W0.1 | H07RN-F | 5Gx50 | 20 | RM1, pole 01 | SZ | +UC1 | SZ | Přívod In = 257A, poj 2x 125A | 1 | změna 5G, RM1, pole č.1
| E2-WL1 | O401-W0.2 | H07RN-F | 5Gx50 | 20 | RM1, pole 01 | SZ | +UC1 | SZ | odhad délky - upravit dle dispozice skříní v rozvodně | 1 | změna 5G, RM1, pole č.1
|  | O401-WE_UC1 | H07V-K / GNYE | 1x95 | 20 | +UC1 | SZ | MET |  | Pravděpodobně uzemnění | 1
1
83 |  | O401-W1.1 | SERVO 2YSLYCYK-JB | 3x95+3G16 | 42 | +UC1-TAC1 | SZ | +C / EU135-MA1 | M | Centrifuge | 1 |  | +C / EU135-MA1 | Centrifuge
| E5-WL1 | O401-W1.2 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 42 | +UC1-TAC1 | SZ | +C / EU135-MA1 | M | PTC | 1 |  | +C / EU138-MA3 | Screw drive
| E6-WL1 | O401-W1.3 | JZ-600-Y-CY | 3G16 | 10 | +UC1-TAC1 | SZ | -RA1 | M | Brzdný odpor,U Centrifuge EU135 | 1 | TRASA V ROZVODNĚ | +H / EU701-MA4 | Hydraulic unit centrifuge
| E6-WL1 | O401-W1.4 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 10 | +UC1-TAC1 | SZ | -RA1 | M | -RA1 - PTC | 1 | TRASA V ROZVODNĚ | +OIL / EU???-MA5 | Oil lubrication unit
[11 empty] | 1 |  | +D / M001-MA4 | Dryer agitator
84 |  | O401-W1.11 | OZ-500 | 4x0,75 | 10 | +UC1-TAC1 | SZ | +UC1-KEC5 | SZ | odhad délky - upravit dle dispozice skříní v rozvodně | 1 |  | +HC / M001-MA5 | Heat/cooling unit Fluid circulation pump
1
86 |  | O401-W2.1 | JZ-600-Y-CY | 4G1,5 | 42 | +UC1-TAC2 | SZ | +C / EU138-MA3 | M | Screw drive | 1
| E5-WL1 | O401-W2.2 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 42 | +UC1-TAC2 | SZ | +C / EU138-MA3 | M | PTC | 1
1
87 |  | O401-W2.11 | OZ-500 | 4x0,75 | 10 | +UC1-TAC1 | SZ | +UC1-KEC5 | SZ | odhad délky - upravit dle dispozice skříní v rozvodně | 1
1
88 |  | O401-W3 | JZ-500 | 4G1,5 | 42 | +UC1 | SZ | +H / EU701-MA4 | M | Hydraulic unit centrifuge (Pump) | 1
1
89 |  | O401-W4.1 | JZ-500 | 4G1,5 | 42 | +UC1-X4:1 | SZ | +OIL / EU???-MA5 | M | Oil lubrication unit | 1
| E5-WL1 | O401-W4.2 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 42 | +UC1-X4:1 | SZ | +OIL / EU???-MA5 | M | PTC | 1
1
90 |  | S401-W4 | JZ-500 | 4G1,5 | 42 | +UC1-TAC3 | SZ | +D / M001-MA4 | M | Dryer agitator | 1 |  | ŽLUTÉ CHYBÍ!
| E5-WL1 | S401-W4.2 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 42 | +UC1-TAC3 | SZ | +D / M001-MA4 | M | PTC | 1
|  | S401-WE_MA4 | H07V-K / GNYE | 1x25 | 20 | +D | SZ | MET |  | Pravděpodobně uzemnění | 1
1
91 |  | S401-W5.11 | OZ-500 | 4x0,75 | 10 | +UC1-TAC3 | SZ | +UC1-KEC7 | SZ | odhad délky - upravit dle dispozice skříní v rozvodně | 1
1
92 |  | S401-W4 | JZ-500 | 4G1,5 | 42 | +UC1-QA8 | SZ | +HC / M001-MA5 | M | Heat/cooling unit Fluid circulation pump | 1
1
1
1
|  | R407-WL1 | JZ-600-Y-CY | 4G4 | 30 | RM1N | SZ | R407-M | M | 7,5+VSD | 1
|  | R407-WS1 | JZ-600-Y-CY | 7G1,5 | 30 | RM1N | SZ | R407-MS | SZ |  | 1 | Změna SZ
|  | R407-WS2 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 30 | RM1N | SZ | R407-PTC | M |  | 1
1
|  | P502-WL1 | JZ-600-Y-CY | 4G4 | 27 | RM1N | SZ | P502-M | M | 11+VSD | 1
|  | P502-WS1 | JZ-600-Y-CY | 7G1,5 | 27 | RM1N | SZ | P502-MS | SZ |  | 1
|  | P502-WS2 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 27 | RM1N | SZ | P502-PTC | M |  | 1
1
|  | P511-WL1 | JZ-600-Y-CY | 4G2,5 | 26 | RM1N | SZ | P511-M | M | 2,5+VSD | 1
|  | P511-WS1 | JZ-600-Y-CY | 7G1,5 | 26 | RM1N | SZ | P511-MS | SZ |  | 1 | Změna SZ
|  | P511-WS2 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 26 | RM1N | SZ | P511-PTC | M |  | 1
1
|  | P498A-WL1 | JZ-500 | 4G2,5 | 26 | RM1N | SZ | P498A-M | M | 4 | 1
|  | P498A-WS1 | JZ-600-Y-CY | 7G1,5 | 26 | RM1N | SZ | P498A-MS | SZ |  | 1 | Změna SZ
|  | P498A-WS2 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 26 | RM1N | SZ | P498A-PTC | M |  | 1
1
|  | P498B-WL1 | JZ-500 | 4G2,5 | 25 | RM1N | SZ | P498B-M | M | 4 | 1
|  | P498B-WS1 | JZ-600-Y-CY | 7G1,5 | 25 | RM1N | SZ | P498B-MS | SZ |  | 1 | Změna SZ
|  | P498B-WS2 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 25 | RM1N | SZ | P498B-PTC | M |  | 1
1
|  | N407-WL1 | JZ-600-Y-CY | 4G1,5 | 40 | RM1N | SZ | N4047-M1 | M | 0,75+VSD | 1
|  | N407-WS1 | JZ-600-Y-CY | 7G1,5 | 40 | RM1N | SZ | N4047-MS1 | SZ |  | 1 | Změna SZ
|  | N407-WS2 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 40 | RM1N | SZ | N4047-PTC | M |  | 1
1
|  | N406-WL1 | JZ-500 | 4G2,5 | 40 | RM1N | SZ | N406-M1 | M | 1.8 | 1
|  | N406-WS1 | JZ-600-Y-CY | 7G1,5 | 40 | RM1N | SZ | N406-MS | SZ |  | 1 | Změna SZ
|  | N406-WS2 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 40 | RM1N | SZ | N406-PTC | M |  | 1
1
|  | N405-WL1 | JZ-500 | 4G2,5 | 40 | RM1N | SZ | N405-R | SZ | 1.5
|  | N403.1-WL1 | JZ-500 | 4G2,5 | 38 | RM1N | SZ | N4043.1 | M | 1,5kW/poj. 16A gG - BURGENER | 1
|  | N403.2-WL1 | JZ-500 | 3G4 | 39 | RM1N | SZ | N4043.2 | M | 1,4kW/poj. 13AgG - BURGENER | 1
1
|  | G419-WL1 | JZ-500 | 4G2,5 | 45 | RM1N | SZ | G419-M1 | M | 5 | 1
|  | G419-WS1 | JZ-600-Y-CY | 7G1,5 | 45 | RM1N | SZ | G419-MS | SZ |  | 1 | Změna SZ
|  | G419-WS2 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 45 | RM1N | SZ | G419-PTC | M |  | 1
1
|  | P494-WL1 | JZ-500 | 4G2,5 | 48 | RM1N | SZ | P494-M1 | M | 2.5 | 1
|  | P494-WS1 | JZ-600-Y-CY | 7G1,5 | 48 | RM1N | SZ | P494-MS1 | SZ |  | 1 | Změna SZ
|  | P494-WS2 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 48 | RM1N | SZ | P494-PTC | M |  | 1
1
|  | N402-WL1 | JZ-500 | 4G1,5 | 42 | RM1N | SZ | N402-M1 | M | 0.75 | 1
|  | N402-WS1 | JZ-600-Y-CY | 7G1,5 | 42 | RM1N | SZ | N402-MS1 | SZ |  | 1 | Změna SZ
|  | N402-WS2 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 42 | RM1N | SZ | N402-PTC | M |  | 1
1
|  | G422-WL1 | JZ-500 | 4G2,5 | 44 | RM1N | SZ | G422-M1 | M | 5 | 1
|  | G422-WS1 | JZ-600-Y-CY | 7G1,5 | 44 | RM1N | SZ | G422-MS1 | SZ |  | 1 | Změna SZ
|  | G422-WS2 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 44 | RM1N | SZ | G422-PTC | M |  | 1
1
|  | P495-WL1 | JZ-600-Y-CY | 4G6 | 46 | RM1N | SZ | P495-M1 | M | 15,0 + VSD | 1
|  | P495-WS1 | JZ-600-Y-CY | 7G1,5 | 46 | RM1N | SZ | P495-MS1 | SZ |  | 1 | Změna SZ
|  | P495-WS2 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 46 | RM1N | SZ | P495-PTC | M |  | 1
1
|  | Z405-WL1 | JZ-500 | 4G2,5 | 44 | RM1N | SZ | Z405-R | SZ | 4 - KLADKOSTROJ | 1 | Změna SZ
1
|  | P507-WL1 | JZ-500 | 4G2,5 | 48 | RM1N | SZ | P507-M1 | M | 5.5 | 1
|  | P507-WS1 | JZ-600-Y-CY | 7G1,5 | 48 | RM1N | SZ | P507-MS1 | SZ |  | 1 | Změna SZ
1
|  | PU-WL1 | JZ-500 | 4G2,5 | 48 | RM1N | SZ | PU-R1 | SZ | 4 | 1
1
|  | Z405 | JZ-500 | 4G2,5 | 48 | RM1N | SZ | Z405-R1 | SZ | 4 | 1
1
|  | — | JZ-500 | 4G2,5 | 48 | RM1N | SZ | —-R1 | SZ | 2,2 - ZÁSUVKA | 1
1
1
|  | OTOPY | [8 empty] | 1
|  | EHT1-WL1 | JZ-500 | 3G4 | 50 | RM1N | SZ | EHT1-MX1 | SZ | jistič 25A/C + chránič 30mA | 1 | Změna SZ všude
|  | EHT1-WS1 | F-CY-JZ | 3G1,5 | 48 | RM1N | SZ | EHT1-TS1 | SZ | TERMOSTAT | 1
|  | EHT2-WL1 | JZ-500 | 3G4 | 48 | RM1N | SZ | EHT2-MX1 | SZ | jistič 16A/C + chránič 30mA, F415 | 1
|  | EHT2-WS1 | F-CY-JZ | 3G1,5 | 48 | RM1N | SZ | EHT2-TS1 | SZ | TERMOSTAT JINÝ TYP PBTC300E | 1 | Doplněno
|  | EHT3-WL1 | JZ-500 | 3G4 | 31 | RM1N | SZ | EHT3-MX1 | SZ | jistič 16A/C + chránič 30mA | 1
|  | EHT3-WS1 | F-CY-JZ | 3G1,5 | 29 | RM1N | SZ | EHT3-TS1 | SZ | TERMOSTAT | 1
|  | EHT4-WL1 | JZ-500 | 3G4 | 40 | RM1N | SZ | EHT4-MX1 | SZ | jistič 16A/C + chránič 30mA | 1
|  | EHT4-WS1 | F-CY-JZ | 3G1,5 | 40 | RM1N | SZ | EHT4-TS1 | SZ | TERMOSTAT | 1
|  | EHT5-WL1 | JZ-500 | 3G4 | 42 | RM1N | SZ | EHT5-MX1 | SZ | jistič 16A/C + chránič 30mA | 1
|  | EHT5-WS1 | F-CY-JZ | 3G1,5 | 42 | RM1N | SZ | EHT5-TS1 | SZ | TERMOSTAT | 1
|  | EHT6-WL1 | JZ-500 | 3G4 | 42 | RM1N | SZ | EHT6-MX1 | SZ | jistič 25A/C + chránič 30mA | 1
|  | EHT6-WS1 | F-CY-JZ | 3G1,5 | 42 | RM1N | SZ | EHT6-TS1 | SZ | TERMOSTAT | 1
|  | EHT7-WL1 | JZ-500 | 3G4 | 50 | RM1N | SZ | EHT7-MX1 | SZ | jistič 25A/C + chránič 30mA | 1
|  | EHT7-WS1 | F-CY-JZ | 3G1,5 | 43 | RM1N | SZ | EHT7-TS1 | SZ | TERMOSTAT | 1
|  | EHT8-WL1 | JZ-500 | 3G4 | 43 | RM1N | SZ | EHT8-MX1 | SZ | jistič 16A/C + chránič 30mA | 1
|  | EHT8-WS1 | F-CY-JZ | 3G1,5 | 41 | RM1N | SZ | EHT8-TS1 | SZ | TERMOSTAT | 1
|  | EHT9-WL1 | JZ-500 | 3G4 | 50 | RM1N | SZ | EHT9-MX1 | SZ | jistič 25A/C + chránič 30mA | 1
|  | EHT9-WS1 | F-CY-JZ | 3G1,5 | 48 | RM1N | SZ | EHT2-TS1 | SZ | TERMOSTAT | 1
|  | EHT10-WL1 | JZ-500 | 3G4 | 50 | RM1N | SZ | EHT9-MX1 | SZ
|  | EHT10-WS1 | F-CY-JZ | 3G1,5 | 48 | RM1N | SZ | EHT2-TS1 | SZ | TERMOSTAT
|  | EHT11-WL1 | JZ-500 | 3G4 | 50 | RM1N | SZ | EHT9-MX1 | SZ | jistič 10A/C + chránič 30mA
|  | EHT11-WS1 | F-CY-JZ | 3G1,5 | 48 | RM1N | SZ | EHT2-TS1 | SZ | TERMOSTAT
1
|  | VZT | [8 empty] | 1
|  | VZT01-WL1 | JZ-500 | 4G2,5 | 43 | RM1N | SZ | VZT01 | M914 | 2,75kW/4,3A // jistič C13A | 1
|  | VZT02-WL1 | JZ-500 | 4G2,5 | 47 | RM1N | SZ | VZT02 | M916 | 2,75kW/4,3A // jistič C13A | 1
|  | VZT02-WL2 | JZ-500 | 4G2,5 | 47 | RM1N | SZ | VZT02 | M925 | 2,75kW/4,3A // jistič C13A | 1
|  | VZT03-WL1 | JZ-500 | 4G2,5 | 44 | RM1N | SZ | VZT03 | M918 | 3,05kW/4,7A // jistič C13A | 1 | Doplněno
|  | VZT04-WL1 | JZ-600-Y-CY | 4G2,5 | 50 | RM1N | SZ | VZT04-M1 | M920 | 4,05kW/8,3 // VSD | 1
|  | VZT04-WS1 | F-CY-OZ | 2x1,5 | 50 | RM1N | SZ | VZT04-PTC | M920 | PTC | 1
|  | AHU01-WL1 | JZ-500 | 5G1,5 | 45 | RM1N | SZ | AHU01-MS1 | SZ | 0,37kW, MÍSTNÍ SPÍNAČ | 1 | Změna SZ všude | Propoj MS1-M1, PTC
|  | AHU02-WL1 | JZ-500 | 5G1,5 | 55 | RM1N | SZ | AHU02-MS1 | SZ | 0,37kW, MÍSTNÍ SPÍNAČ | 1 |  | Propoj MS1-M1, PTC
|  | AHU03-WL1 | JZ-500 | 5G1,5 | 25 | RM1N | SZ | AHU03-MS1 | SZ | 0,37kW, MÍSTNÍ SPÍNAČ | 1 | Doplněno | Propoj MS1-M1, PTC
|  | AHU1.2A-WL1 | JZ-500 | 5G1,5 | 30 | RM1N | SZ | AHU1.2A-M_F412_18 | SZ | Stávající, neřešeno | 1 |  | Propoj MS1-M1, PTC
|  | AHU1.2B-WL1 | JZ-500 | 5G1,5 | 21 | RM1N | SZ | AHU1.2A-M_F412_19 | SZ | Stávající, neřešeno | 1 |  | Propoj MS1-M1, PTC
1
|  | PK1-WL1 | JZ-500 | 3G1,5 | 15 | RM1N | SZ | PK1-M | SZ |  | 1 | Signál EPS viz projekt EPS
3713
|  | Kabel | F-CY-JZ | 3G1,5 | 477 | Kabel F-CY-JZ 3G1,5 |  | 549
|  | Kabel | F-CY-OZ | 2x1,5 | 667 | Kabel F-CY-OZ 2x1,5 |  | 767
|  | Kabel | H07RN-F | 5Gx50 | 40 | Kabel H07RN-F 5Gx50 |  | 46
|  | Kabel | H07V-K / GNYE | 1x25 | 20 | Kabel H07V-K / GNYE 1x25 |  | 23
|  | Kabel | H07V-K / GNYE | 1x95 | 20 | Kabel H07V-K / GNYE 1x95 |  | 23
|  | Kabel | JZ-500 | 3G1,5 | 15 | Kabel JZ-500 3G1,5 |  | 17
|  | Kabel | JZ-500 | 3G4 | 535 | Kabel JZ-500 3G4 |  | 615
|  | Kabel | JZ-500 | 4G1,5 | 210 | Kabel JZ-500 4G1,5 |  | 242
|  | Kabel | JZ-500 | 4G2,5 | 723 | Kabel JZ-500 4G2,5 |  | 831
|  | Kabel | JZ-500 | 5G1,5 | 176 | Kabel JZ-500 5G1,5 |  | 202
|  | Kabel | JZ-600-Y-CY | 3G16 | 10 | Kabel JZ-600-Y-CY 3G16 |  | 12
|  | Kabel | JZ-600-Y-CY | 4G1,5 | 82 | Kabel JZ-600-Y-CY 4G1,5 |  | 94
|  | Kabel | JZ-600-Y-CY | 4G2,5 | 76 | Kabel JZ-600-Y-CY 4G2,5 |  | 87
|  | Kabel | JZ-600-Y-CY | 4G4 | 57 | Kabel JZ-600-Y-CY 4G4 |  | 66
|  | Kabel | JZ-600-Y-CY | 4G6 | 46 | Kabel JZ-600-Y-CY 4G6 |  | 53
|  | Kabel | JZ-600-Y-CY | 7G1,5 | 487 | Kabel JZ-600-Y-CY 7G1,5 |  | 560
|  | Kabel | OZ-500 | 4x0,75 | 30 | Kabel OZ-500 4x0,75 |  | 35
|  |  | SERVO 2YSLYCYK-JB | 3x95+3G16 | 42
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  | 3713
|  |  | Součty konců |  |  | obyč |  | stínaný
|  |  | F-CY-JZ | 3G1,5 | 9 |  |  | 1.5 | 16
|  |  | F-CY-OZ | 2x1,5 | 18 |  |  | 1.5 | 18
|  |  | H07RN-F | 5Gx50 | 2 |  |  | 50 | 4
|  |  | H07V-K / GNYE | 1x25 | 1 |  |  | 25 | 2
|  |  | H07V-K / GNYE | 1x95 | 1 |  |  | 95 | 2
|  |  | JZ-500 | 3G1,5 | 1 | 1.5 | 2
|  |  | JZ-500 | 3G4 | 10 | 4 | 20
|  |  | JZ-500 | 4G1,5 | 5 | 15 | 10
|  |  | JZ-500 | 4G2,5 | 16 | 1.5 | 28
|  |  | JZ-500 | 5G1,5 | 5 | 1.5 | 10
|  |  | JZ-600-Y-CY | 3G16 | 1 |  |  | 16 | 2
|  |  | JZ-600-Y-CY | 4G1,5 | 2 |  |  | 1.5 | 4
|  |  | JZ-600-Y-CY | 4G2,5 | 2 |  |  | 2.5 | 8
|  |  | JZ-600-Y-CY | 4G4 | 2 |  |  | 4 | 2
|  |  | JZ-600-Y-CY | 4G6 | 1 |  |  | 1.5 | 26
|  |  | JZ-600-Y-CY | 7G1,5 | 13 | 0.75 | 6 | 0.7 | 6
|  |  | OZ-500 | 4x0,75 | 3 |  |  | 95+16 | 2
|  |  | SERVO 2YSLYCYK-JB | 3x95+3G16 | 1
|  |  | 0 | 0 | 35
|  |  | Celkem |  | 128
[6 empty] | 0.75 | 6 | 0.7 | 6
[6 empty] | 1.5 | 40 | 1.5 | 30
[6 empty] | 4 | 20 | 2.5 | 8
[6 empty] | 15 | 10 | 4 | 2
[6 empty] | 0 | 0 | 16 | 2
[6 empty] | Celkem | 76 | 95+16 | 2
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Celkem | 50
63

## SICHR
SICHR
VÝVOD | CO | VÝKON | KABEL
1 | odstředivka | 75 | 2x CYKY 4x50
2 | R407 | 7.5 | 4*4
3 | P500 | 2.5 | 4*2,5
3 | BURGENER | 1.4 | 3*4
| P498 | 4 | 4*2,5